## 1
Сводная таблица параметров для расчёта Системы Кондиционирования Воздуха (СКВ)
Заполняем желтые ячейки (Параметры помещения), вычисляем объем помещения, перемножаем полученные цифры на величины компенсирующих коэффициентов и суммируем. Получаем расчётную мощность СКВ на основе параметров помещения в ваттах. Мощность СКВ указывается чаще в условных единицах BTU, например 7000 BTU, 9000 BTU, 12000 BTU. Коэффициент для быстрого (не очень точно, но для быстрого расчета подойдет) перевода Вт в BTU - 3,33. Для перевода BTU в Вт - 0,3. Например, имеем расчетную мощность 2344 Вт, нам нужен кондицинер мощностью: 2344 х 3,33 = 7805,52 BTU. Поскольку кондиционеры производятся стандартной мощности 7000 BTU, 9000 BTU, 12000 BTU и т.п., округляем до ближайшей цифры вверх, т.е. нам нужен кондиционер мощностью 9000 BTU или в простонародии "девятка".
Клиент, адрес помещения: |  |  |  | Этаж: | Назначение помещения: |  |  | Подведённое электропитание (220/380), В:
Материал и толщина стен (м): | Наличие, тип подвесных потолков и чистая высота запотолочного пространства (м): |  |  |  | Необходимость вышки: | Тип СКВ (моноблок - "М"; сплит-система только холод - "Х"; сплит-система тепло-холод - "ТХ"; мульти-сплит-система тепло-холод - "МТХ" и т. п. )
| Параметры помещения | Компенси-рующий коэф-фициент |  | Компенси-рующая W по параметру | * ВНИМАНИЕ: при наличии на окнах жалюзи/штор используется коэффициент 0,5! |  | Параметры помещения | Компенсирую-щий коэффициентт |  | Компенсиру-ющая W по параметру
Длина помещения, м |  |  |  |  | Площадь южного окна, м2 * |  |  | 366 | Вт/м2 | 0
Ширина помещения, м |  |  |  |  | Площадь юго-западного окна, м2 * |  |  | 405 | Вт/м2 | 0
Высота помещения, м |  |  |  |  | Площадь западного окна, м2 * |  |  | 350 | Вт/м2 | 0
Объём помещения, м3 | 0 | 14 | Вт/м3 | 0 | Площадь северо-западного окна, м2 * |  |  | 281 | Вт/м2 | 0
Площадь северного окна, м2 * |  | 40 | Вт/м2 | 0 | Количество людей (в состоянии покоя), постоянно находящихся в помещении, чел. |  |  | 100 | Вт/чел. | 0
Площадь северо-восточного окна, м2 * |  | 57 | Вт/м2 | 0 | Количество людей (занятых физическим трудом) в помещении, чел. |  |  | 200 | Вт/чел. | 0
Площадь восточного окна, м2 * |  | 309 | Вт/м2 | 0 | Суммарная мощность осветительных приборов (за исключением ламп дневного света), Вт |  |  | 1 | Вт | 0
Площадь юго-восточного окна, м2 * |  | 403 | Вт/м2 | 0 | Суммарная мощность прочих электроприборов, Вт |  |  | 200 | Вт | 0
Место слива конденсата (в канализацию - "К"; на улицу - "У"): | [6 empty] | Расчётная мощность СКВ на основе параметров помещения, Вт: | 0
Примечание: при подборе системы настоятельно рекомендуется выбирать систему с большей мощностью по сравнению с расчетной. Так, например, если расчет дает мощность 2344 Вт, то предпочтительнее взять систему мощностью 2500 Вт, нежели 2100 Вт.